## Sheet1
采集日期 | 氢气 | 一氧化碳 | 甲烷 | 乙烯 | 乙炔 | 乙烷 | 总烃 | 总可燃气体 | 油温 | 状态
2022-06-02 17:38 | 9.7 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 4 | 11.3 | 28.1 | 60.4 | 正常
2022-06-03 08:33 | 8.6 | 7 | 5.8 | 0.9 | 0 | 3.7 | 10.4 | 25.9 | 64.5 | 正常
2022-06-04 08:36 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 26 | 63.4 | 正常
2022-06-05 08:36 | 8 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 | 25.4 | 62.3 | 正常
2022-06-06 08:36 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.6 | 10.1 | 25.7 | 64.3 | 正常
2022-06-07 08:36 | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.7 | 10.2 | 26.3 | 62.1 | 正常
2022-06-08 08:35 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.8 | 16.4 | 31.7 | 61.2 | 正常
2022-06-09 08:35 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 5.8 | 12 | 27.9 | 59.2 | 正常
2022-06-10 08:35 | 7.9 | 8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 8.9 | 16.1 | 32 | 60.1 | 正常
2022-06-11 07:35 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 25.2 | 62.4 | 正常
2022-06-12 07:36 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.7 | 25.1 | 61.2 | 正常
2022-06-13 07:35 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0 | 3.7 | 10.1 | 25.6 | 63.1 | 正常
2022-06-14 07:37 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.7 | 25.7 | 62.1 | 正常
2022-06-15 07:33 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 63.2 | 正常
2022-06-16 07:36 | 7.6 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.7 | 61.2 | 正常
2022-06-17 07:34 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.6 | 62.8 | 正常
2022-06-18 07:37 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 58.7 | 正常
2022-06-19 07:36 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 24.2 | 59.8 | 正常
2022-06-20 07:35 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9.6 | 25.2 | 59.9 | 正常
2022-06-21 07:35 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | 9.3 | 24.2 | 61.4 | 正常
2022-06-22 07:35 | 7.5 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 25.3 | 62.4 | 正常
2022-06-23 07:36 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.5 | 9.6 | 24.1 | 63.5 | 正常
2022-06-24 07:37 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.7 | 23 | 61.2 | 正常
2022-06-25 00:51 | 7.4 | 7.6 | 10.3 | 1.1 | 0 | 4.6 | 50.3 | 60.3 | 62.4 | 绝缘老化 | 甲烷，乙烷，丙烷等气体增加，可燃烃类和可燃气体增加
2022-06-26 00:51 | 7.4 | 7.5 | 30.5 | 0.9 | 0 | 12.6 | 80.6 | 85.6 | 61.2 | 绝缘老化
2022-06-27 00:51 | 7.5 | 7.5 | 75.3 | 0.8 | 0 | 17.8 | 153.2 | 169.3 | 63.4 | 绝缘老化
2022-06-28 19:49 | 7.6 | 7.4 | 80.2 | 1.3 | 0 | 30.6 | 162.9 | 182.5 | 60.2 | 绝缘老化
2022-06-30 06:42 | 7.4 | 7.4 | 102.2 | 1.1 | 0 | 48.2 | 201.4 | 236.2 | 63.7 | 绝缘老化
| 7.6 | 7.5 | 130.3 | 1.2 | 0 | 71.5 | 273.2 | 345.1 | 61.4 | 绝缘老化
| 7.5 | 7.4 | 131.2 | 1.1 | 0 | 70.4 | 281.4 | 348.2 | 62.5 | 绝缘老化
| 7.6 | 7.6 | 130.5 | 1.3 | 0 | 70.5 | 276.4 | 341.2 | 63.1 | 绝缘老化
采集日期 | 氢气 | 一氧化碳 | 甲烷 | 乙烯 | 乙炔 | 乙烷 | 总烃 | 总可燃气体 | 油温 | 状态
2022-06-02 17:38 | 9.7 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 4 | 11.3 | 28.1 | 60.4 | 正常
2022-06-03 08:33 | 8.6 | 7 | 5.8 | 0.9 | 0 | 3.7 | 10.4 | 25.9 | 64.5 | 正常
2022-06-04 08:36 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 26 | 63.4 | 正常
2022-06-05 08:36 | 8 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 | 25.4 | 62.3 | 正常
2022-06-06 08:36 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.6 | 10.1 | 25.7 | 64.3 | 正常
2022-06-07 08:36 | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.7 | 10.2 | 26.3 | 62.1 | 正常
2022-06-08 08:35 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.8 | 16.4 | 31.7 | 61.2 | 正常
2022-06-09 08:35 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 5.8 | 12 | 27.9 | 59.2 | 正常
2022-06-10 08:35 | 7.9 | 8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 8.9 | 16.1 | 32 | 60.1 | 正常
2022-06-11 07:35 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 25.2 | 62.4 | 正常
2022-06-12 07:36 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.7 | 25.1 | 61.2 | 正常
2022-06-13 07:35 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0 | 3.7 | 10.1 | 25.6 | 63.1 | 正常
2022-06-14 07:37 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.7 | 25.7 | 62.1 | 正常
2022-06-15 07:33 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 63.2 | 正常
2022-06-16 07:36 | 7.6 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.7 | 61.2 | 正常
2022-06-17 07:34 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.6 | 62.8 | 正常
2022-06-18 07:37 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 58.7 | 正常
2022-06-19 07:36 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 24.2 | 59.8 | 正常
2022-06-20 07:35 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9.6 | 25.2 | 59.9 | 正常
2022-06-21 07:35 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | 9.3 | 24.2 | 61.4 | 正常
2022-06-22 07:35 | 7.5 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 25.3 | 62.4 | 正常
2022-06-23 07:36 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.5 | 9.6 | 24.1 | 63.5 | 正常
2022-06-24 07:37 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.7 | 23 | 61.2 | 正常
2022-06-25 00:51 | 12.5 | 7.6 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.5 | 9.7 | 29.3 | 62.4 | 绕组故障 | 仅氢气增加，可燃气体增加
2022-06-26 00:51 | 31.5 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.5 | 9.8 | 50.3 | 61.2 | 绕组故障
2022-06-27 00:51 | 82.1 | 7.5 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.6 | 9.6 | 109.3 | 63.4 | 绕组故障
2022-06-28 19:49 | 98.6 | 7.4 | 5.3 | 1.3 | 0 | 3.6 | 9.9 | 129.3 | 60.2 | 绕组故障
2022-06-30 06:42 | 105.3 | 7.4 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.7 | 9.9 | 138.6 | 63.7 | 绕组故障
| 124.5 | 7.5 | 5.3 | 1.2 | 0 | 3.7 | 9.8 | 171.3 | 61.4 | 绕组故障
| 123.5 | 7.4 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.6 | 9.7 | 169.2 | 62.5 | 绕组故障
| 125.1 | 7.6 | 5.3 | 1.3 | 0 | 3.7 | 9.9 | 166.5 | 63.1 | 绕组故障
采集日期 | 氢气 | 一氧化碳 | 甲烷 | 乙烯 | 乙炔 | 乙烷 | 总烃 | 总可燃气体 | 油温 | 状态
2022-06-02 17:38 | 9.7 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 4 | 11.3 | 28.1 | 60.4 | 正常
2022-06-03 08:33 | 8.6 | 7 | 5.8 | 0.9 | 0 | 3.7 | 10.4 | 25.9 | 64.5 | 正常
2022-06-04 08:36 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 26 | 63.4 | 正常
2022-06-05 08:36 | 8 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 | 25.4 | 62.3 | 正常
2022-06-06 08:36 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.6 | 10.1 | 25.7 | 64.3 | 正常
2022-06-07 08:36 | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.7 | 10.2 | 26.3 | 62.1 | 正常
2022-06-08 08:35 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.8 | 16.4 | 31.7 | 61.2 | 正常
2022-06-09 08:35 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 5.8 | 12 | 27.9 | 59.2 | 正常
2022-06-10 08:35 | 7.9 | 8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 8.9 | 16.1 | 32 | 60.1 | 正常
2022-06-11 07:35 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 25.2 | 62.4 | 正常
2022-06-12 07:36 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.7 | 25.1 | 61.2 | 正常
2022-06-13 07:35 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0 | 3.7 | 10.1 | 25.6 | 63.1 | 正常
2022-06-14 07:37 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.7 | 25.7 | 62.1 | 正常
2022-06-15 07:33 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 63.2 | 正常
2022-06-16 07:36 | 7.6 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.7 | 61.2 | 正常
2022-06-17 07:34 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.6 | 62.8 | 正常
2022-06-18 07:37 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 58.7 | 正常
2022-06-19 07:36 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 24.2 | 59.8 | 正常
2022-06-20 07:35 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9.6 | 25.2 | 59.9 | 正常
2022-06-21 07:35 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | 9.3 | 24.2 | 61.4 | 正常
2022-06-22 07:35 | 7.5 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 25.3 | 62.4 | 正常
2022-06-23 07:36 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.5 | 9.6 | 24.1 | 63.5 | 正常
2022-06-24 07:37 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.7 | 23 | 61.2 | 正常
2022-06-25 00:51 | 12.5 | 7.6 | 5.3 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 13.5 | 29.3 | 62.4 | 绝缘击穿 | 氢气和乙炔增加，总烃和可燃气体增加
2022-06-26 00:51 | 31.5 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 10.3 | 3.5 | 22.6 | 60.3 | 61.2 | 绝缘击穿
2022-06-27 00:51 | 82.1 | 7.5 | 5.3 | 0.8 | 25.3 | 3.6 | 39.6 | 129.3 | 63.4 | 绝缘击穿
2022-06-28 19:49 | 98.6 | 7.4 | 5.3 | 1.3 | 39.5 | 3.6 | 53.4 | 149.3 | 60.2 | 绝缘击穿
2022-06-30 06:42 | 105.3 | 7.4 | 5.3 | 1.1 | 45.2 | 3.7 | 91.2 | 201.3 | 63.7 | 绝缘击穿
| 124.5 | 7.5 | 5.3 | 1.2 | 62.3 | 3.7 | 161.3 | 341.2 | 61.4 | 绝缘击穿
| 123.5 | 7.4 | 5.3 | 1.1 | 61.3 | 3.6 | 174.2 | 348.2 | 62.5 | 绝缘击穿
| 125.1 | 7.6 | 5.3 | 1.3 | 59.1 | 3.7 | 168.3 | 339.2 | 63.1 | 绝缘击穿
采集日期 | 氢气 | 一氧化碳 | 甲烷 | 乙烯 | 乙炔 | 乙烷 | 总烃 | 总可燃气体 | 油温 | 状态
2022-06-02 17:38 | 9.7 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 4 | 11.3 | 28.1 | 60.4 | 正常
2022-06-03 08:33 | 8.6 | 7 | 5.8 | 0.9 | 0 | 3.7 | 10.4 | 25.9 | 64.5 | 正常
2022-06-04 08:36 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 26 | 63.4 | 正常
2022-06-05 08:36 | 8 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 | 25.4 | 62.3 | 正常
2022-06-06 08:36 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.6 | 10.1 | 25.7 | 64.3 | 正常
2022-06-07 08:36 | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.7 | 10.2 | 26.3 | 62.1 | 正常
2022-06-08 08:35 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.8 | 16.4 | 31.7 | 61.2 | 正常
2022-06-09 08:35 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 5.8 | 12 | 27.9 | 59.2 | 正常
2022-06-10 08:35 | 7.9 | 8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 8.9 | 16.1 | 32 | 60.1 | 正常
2022-06-11 07:35 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 25.2 | 62.4 | 正常
2022-06-12 07:36 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.7 | 25.1 | 61.2 | 正常
2022-06-13 07:35 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0 | 3.7 | 10.1 | 25.6 | 63.1 | 正常
2022-06-14 07:37 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.7 | 25.7 | 62.1 | 正常
2022-06-15 07:33 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 63.2 | 正常
2022-06-16 07:36 | 7.6 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.7 | 61.2 | 正常
2022-06-17 07:34 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.6 | 62.8 | 正常
2022-06-18 07:37 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 58.7 | 正常
2022-06-19 07:36 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 24.2 | 59.8 | 正常
2022-06-20 07:35 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9.6 | 25.2 | 59.9 | 正常
2022-06-21 07:35 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | 9.3 | 24.2 | 61.4 | 正常
2022-06-22 07:35 | 7.5 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 25.3 | 62.4 | 正常
2022-06-23 07:36 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.5 | 9.6 | 24.1 | 63.5 | 正常
2022-06-24 07:37 | 7.5 | 7.6 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.7 | 23 | 61.2 | 正常
2022-06-25 00:51 | 12.5 | 13.2 | 10.3 | 8.3 | 0.6 | 4.6 | 62.9 | 86.3 | 72.5 | 过载故障 | 氢气和一氧化碳增加，烃类增加，可燃气体增加，油温升高
2022-06-26 00:51 | 31.5 | 32.5 | 30.5 | 16.2 | 4.6 | 12.6 | 106.3 | 163.2 | 86.7 | 过载故障
2022-06-27 00:51 | 82.1 | 76.5 | 75.3 | 43.6 | 8.5 | 17.8 | 265.3 | 453.2 | 89.4 | 过载故障
2022-06-28 19:49 | 98.6 | 96.2 | 75.2 | 45.3 | 11.6 | 30.6 | 403.2 | 685.3 | 91.3 | 过载故障
2022-06-30 06:42 | 120.3 | 123.3 | 82.3 | 59.2 | 16.2 | 48.2 | 631.2 | 921.3 | 96.7 | 过载故障
| 124.5 | 178.3 | 92.3 | 71.5 | 25.3 | 75.1 | 953.2 | 1423.2 | 109.3 | 过载故障
| 123.5 | 179.2 | 94.6 | 72.6 | 27.3 | 76.4 | 942.3 | 1385.2 | 108.6 | 过载故障
| 125.1 | 184.3 | 92.7 | 74.2 | 26.4 | 77.2 | 973.5 | 1375.1 | 109.3 | 过载故障
采集日期 | 氢气 | 一氧化碳 | 甲烷 | 乙烯 | 乙炔 | 乙烷 | 总烃 | 总可燃气体 | 油温 | 状态
2022-06-02 17:38 | 9.7 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 4 | 11.3 | 28.1 | 60.4 | 正常
2022-06-03 08:33 | 8.6 | 7 | 5.8 | 0.9 | 0 | 3.7 | 10.4 | 25.9 | 64.5 | 正常
2022-06-04 08:36 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 26 | 63.4 | 正常
2022-06-05 08:36 | 8 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 | 25.4 | 62.3 | 正常
2022-06-06 08:36 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.6 | 10.1 | 25.7 | 64.3 | 正常
2022-06-07 08:36 | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.7 | 10.2 | 26.3 | 62.1 | 正常
2022-06-08 08:35 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.8 | 16.4 | 31.7 | 61.2 | 正常
2022-06-09 08:35 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 5.8 | 12 | 27.9 | 59.2 | 正常
2022-06-10 08:35 | 7.9 | 8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 8.9 | 16.1 | 32 | 60.1 | 正常
2022-06-11 07:35 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 25.2 | 62.4 | 正常
2022-06-12 07:36 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.7 | 25.1 | 61.2 | 正常
2022-06-13 07:35 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0 | 3.7 | 10.1 | 25.6 | 63.1 | 正常
2022-06-14 07:37 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.7 | 25.7 | 62.1 | 正常
2022-06-15 07:33 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 63.2 | 正常
2022-06-16 07:36 | 7.6 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.7 | 61.2 | 正常
2022-06-17 07:34 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.6 | 62.8 | 正常
2022-06-18 07:37 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 58.7 | 正常
2022-06-19 07:36 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 24.2 | 59.8 | 正常
2022-06-20 07:35 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9.6 | 25.2 | 59.9 | 正常
2022-06-21 07:35 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | 9.3 | 24.2 | 61.4 | 正常
2022-06-22 07:35 | 7.5 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 25.3 | 62.4 | 正常
2022-06-23 07:36 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.5 | 9.6 | 24.1 | 63.5 | 正常
2022-06-24 07:37 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.7 | 23 | 61.2 | 正常
2022-06-25 00:51 | 8.4 | 13.2 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.5 | 9.7 | 31.5 | 72.5 | 冷却故障 | 氢气和一氧化碳增加，油温升高
2022-06-26 00:51 | 12.4 | 32.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.5 | 9.8 | 49.5 | 86.7 | 冷却故障
2022-06-27 00:51 | 21.5 | 76.5 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.6 | 9.6 | 146.3 | 89.4 | 冷却故障
2022-06-28 19:49 | 38.6 | 96.2 | 5.3 | 1.3 | 0 | 3.6 | 9.9 | 192.3 | 91.3 | 冷却故障
2022-06-30 06:42 | 68.2 | 130.3 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.7 | 9.9 | 225.1 | 96.7 | 冷却故障
| 72.3 | 178.3 | 5.3 | 1.2 | 0 | 3.7 | 9.8 | 315.6 | 109.3 | 冷却故障
| 75.3 | 179.2 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.6 | 9.7 | 326.1 | 108.6 | 冷却故障
| 74.2 | 184.3 | 5.3 | 1.3 | 0 | 3.7 | 9.9 | 317.2 | 109.3 | 冷却故障
采集日期 | 氢气 | 一氧化碳 | 甲烷 | 乙烯 | 乙炔 | 乙烷 | 总烃 | 总可燃气体 | 油温 | 状态
2022-06-02 17:38 | 9.7 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 0 | 4 | 11.3 | 28.1 | 60.4 | 正常
2022-06-03 08:33 | 8.6 | 7 | 5.8 | 0.9 | 0 | 3.7 | 10.4 | 25.9 | 64.5 | 正常
2022-06-04 08:36 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 1 | 0 | 3.6 | 10.2 | 26 | 63.4 | 正常
2022-06-05 08:36 | 8 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 | 25.4 | 62.3 | 正常
2022-06-06 08:36 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.6 | 10.1 | 25.7 | 64.3 | 正常
2022-06-07 08:36 | 7.9 | 8.2 | 5.6 | 1 | 0 | 3.7 | 10.2 | 26.3 | 62.1 | 正常
2022-06-08 08:35 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.8 | 16.4 | 31.7 | 61.2 | 正常
2022-06-09 08:35 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0 | 5.8 | 12 | 27.9 | 59.2 | 正常
2022-06-10 08:35 | 7.9 | 8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 8.9 | 16.1 | 32 | 60.1 | 正常
2022-06-11 07:35 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 25.2 | 62.4 | 正常
2022-06-12 07:36 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.7 | 25.1 | 61.2 | 正常
2022-06-13 07:35 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0 | 3.7 | 10.1 | 25.6 | 63.1 | 正常
2022-06-14 07:37 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.7 | 25.7 | 62.1 | 正常
2022-06-15 07:33 | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 0.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 63.2 | 正常
2022-06-16 07:36 | 7.6 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.7 | 61.2 | 正常
2022-06-17 07:34 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.6 | 62.8 | 正常
2022-06-18 07:37 | 7.6 | 7.7 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.6 | 24.9 | 58.7 | 正常
2022-06-19 07:36 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 0.9 | 0 | 3.3 | 9.3 | 24.2 | 59.8 | 正常
2022-06-20 07:35 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 1 | 0 | 3.3 | 9.6 | 25.2 | 59.9 | 正常
2022-06-21 07:35 | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | 9.3 | 24.2 | 61.4 | 正常
2022-06-22 07:35 | 7.5 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 25.3 | 62.4 | 正常
2022-06-23 07:36 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.5 | 9.6 | 24.1 | 63.5 | 正常
2022-06-24 07:37 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 1 | 0 | 3.4 | 9.7 | 23 | 61.2 | 正常
2022-06-25 00:51 | 7.4 | 7.6 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.5 | 9.7 | 23.2 | 62.4
2022-06-26 00:51 | 7.4 | 7.5 | 5.3 | 0.9 | 0 | 3.5 | 9.8 | 22.5 | 61.2
2022-06-27 00:51 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 0.8 | 0 | 3.6 | 9.6 | 22.1 | 63.4
2022-06-28 19:49 | 7.6 | 7.4 | 5.3 | 1.3 | 0 | 3.6 | 9.9 | 21.6 | 60.2
2022-06-30 06:42 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 1.1 | 0 | 3.7 | 9.9 | 21.2 | 63.7